## Лист1
Расчет условно -постоянных (х.х.) и нагрузочных (к.з.) потерь в трансформаторах ФГУП "150 АРЗ" за 2007 год
Подстанция | Трансфор-матор | Расчет потерь | Потери, кВт*ч
ТП 102-1 | 315 кВА | (1,9*31*24)+(6,2*496*(41920/320*0,8*31*24)2) | 1563
|  | (1,9*28*24)+(6,2*448*(41520/320*0,8*28*24)2) | 1439
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(24280/320*0,8*31*24)2) | 1464
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(8840/320*0,8*30*24)2) | 1375
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(6800/320*0,8*31*24)2) | 1418
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(3800/320*0,8*30*24)2) | 1369
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(6160/320*0,8*31*24)2) | 1417
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(5640/320*0,8*31*24)2) | 1416
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(6720/320*0,8*30*24)2) | 1372
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(7680/320*0,8*31*24)2) | 1419
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(46800/320*0,8*30*24)2) | 1560
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(37520/320*0,8*31*24)2) | 1533
| Всего за год |  | 17245
ТП1 (котельная) | 400 кВА | (0,92*31*24)+(5,9*744*(47480/400*0,8*31*24)2) | 859
|  | (0,92*28*24)+(5,9*672*(40040/400*0,8*28*24)2) | 756
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(41680/400*0,8*31*24)2) | 819
|  | (0,92*31*24)+(5,9*720*(35480/400*0,8*30*24)2) | 763
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(19120/400*0,8*31*24)2) | 713
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(14080/400*0,8*30*24)2) | 678
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(16680/400*0,8*31*24)2) | 706
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(7960/400*0,8*31*24)2) | 689
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(15800/400*0,8*30*24)2) | 682
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(29640/400*0,8*31*24)2) | 753
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(45600/400*0,8*30*24)2) | 829
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(44280/400*0,8*31*24)2) | 836
| Всего за год |  | 9083
ТП1 (котельная) | 400 кВА | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
|  | (0,92*28*24)+(5,9*672*(0/400*0,8*24*28)2) | 618
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 662
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 662
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 662
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 662
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 684
| Всего за год |  | 8054
Подстанция | Трансфор-матор | Расчет потерь | Потери, кВт*ч
ТП2 (водозабор) | 250кВА | (0,74*24*31)+(4,2*744*(13466/250*0,8*31*24)2) | 576
|  | (0,74*24*28)+(4,2*672*(12838/250*0,8*28*24)2) | 523
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(13143/250*0,8*31*24)2) | 575
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(12255/250*0,8*30*24)2) | 555
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(7711/250*0,8*31*24)2) | 559
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(7315/250*0,8*30*24)2) | 541
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(5918/250*0,8*31*24)2) | 556
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(3558/250*0,8*31*24)2) | 552
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(5505/250*0,8*30*24)2) | 537
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(8315/250*0,8*31*24)2) | 560
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(9447/250*0,8*30*24)2) | 546
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(4626/250*0,8*31*24)2) | 554
| Всего за год |  | 6634
| ИТОГО |  | 41016
Приказ от 4 октября 2005 года № 267 Министерства промышленности и энергетики РФ