## Лист1
Расчет условно-постоянных (х.х.) и нагрузочных (к.з.) потерь в трансформаторах ФГУП "150 АРЗ" за 2008 год(факт)
Подстанция | Трансформатор | Расчет потерь | Потери, кВт*ч
ТП 102-1 | 315 кВА | (1,9*31*24)+(6,2*496*(63800/320*0,8*31*24)2) | 1763
|  | (1,9*28*24)+(6,2*448*47040/320*0,8*28*24)2) | 1526
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(39040/320*0,8*31*24)2) | 1545
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(14240/320*0,8*30*24)2) | 1387
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(5320/320*0,8*31*24)2) | 1416
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(3160/320*0,8*30*24)2) | 1369
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(2960/320*0,8*31*24)2) | 1415
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(2160/320*0,8*31*24)2) | 1414
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(5080/320*0,8*30*24)2) | 1371
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(6320/320*0,8*31*24)2) | 1417
|  | (1,9*30*24)+(6,2*480*(29640/320*0,8*30*24)2) | 1447
|  | (1,9*31*24)+(6,2*496*(53560/320*0,8*31*24)2) | 1660
| Всего за год |  | 17730
ТП1 (котельная) | 400 кВА | (0,92*31*24)+(5,9*744*(59360/400*0,8*31*24)2) | 994
|  | (0,92*28*24)+(5,9*672*(48880/400*0,8*28*24)2) | 868
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(47280/400*0,8*31*24)2) | 886
|  | (0,92*31*24)+(5,9*720*(37680/400*0,8*30*24)2) | 799
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(14920/400*0,8*31*24)2) | 711
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(16880/400*0,8*30*24)2) | 698
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(12800/400*0,8*31*24)2) | 705
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(2959/400*0,8*31*24)2) | 687
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(7979/400*0,8*30*24)2) | 668
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(9180/400*0,8*31*24)2) | 697
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(11590/400*0,8*30*24)2) | 681
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(24180/400*0,8*31*24)2) | 745
| Всего за год |  | 9139
ТП1 (котельная) | 400 кВА | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 685
|  | (0,92*28*24)+(5,9*672*(0/400*0,8*24*28)2) | 641
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 685
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 663
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 685
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 663
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 685
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 0
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 0
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 0
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(0/400*0,8*24*30)2) | 0
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(0/400*0,8*24*31)2) | 0
| Всего за год |  | 4707
Подстанция | Трансформатор | Расчет потерь | Потери, кВт*ч
ТП2 (водозабор) | 250кВА | (0,74*24*31)+(4,2*744*(9032/250*0,8*31*24)2) | 564
|  | (0,74*24*28)+(4,2*672*(6751/250*0,8*28*24)2) | 523
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(7076/250*0,8*31*24)2) | 559
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(6586/250*0,8*30*24)2) | 541
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(5519/250*0,8*31*24)2) | 556
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(6165/250*0,8*30*24)2) | 533
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(11413/250*0,8*31*24)2) | 564
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(3371/250*0,8*31*24)2) | 552
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(11036/250*0,8*30*24)2) | 546
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(7900/250*0,8*31*24)2) | 557
|  | (0,74*24*30)+(4,2*720*(7958/250*0,8*30*24)2) | 539
|  | (0,74*24*31)+(4,2*744*(10701/250*0,8*31*24)2) | 563
| Всего за год |  | 6597
ТП В-38 | 400 кВА | (0,92*31*24)+(5,9*744*(109200/400*0,8*31*24)2) | 1608
|  | (0,92*28*24)+(5,9*672*(96240/400*0,8*28*24)2) | 1407
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(95040/400*0,8*31*24)2) | 1384
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(96720/400*0,8*30*24)2) | 1411
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(87360/400*0,8*31*24)2) | 1276
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(80880/400*0,8*30*24)2) | 1186
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(76560/400*0,8*31*24)2) | 1138
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(75840/400*0,8*31*24)2) | 1130
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(95040/400*0,8*30*24)2) | 1385
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(107520/400*0,8*31*24)2) | 1580
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(90840/400*0,8*30*24)2) | 1323
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(119520/400*0,8*31*24)2) | 1791
| Всего за год |  | 16619
ТП В-38 | 400 кВА | (0,92*31*24)+(5,9*744*(61440/400*0,8*31*24)2) | 977
|  | (0,92*28*24)+(5,9*672*(49560/400*0,8*28*24)2) | 844
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(47520/400*0,8*31*24)2) | 859
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(/30360400*0,8*30*24)2) | 736
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(22320/400*0,8*31*24)2) | 723
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(20520/400*0,8*30*24)2) | 696
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(/20160400*0,8*31*24)2) | 716
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(18720/400*0,8*31*24)2) | 712
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(24720/400*0,8*30*24)2) | 711
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(31200/400*0,8*31*24)2) | 760
|  | (0,92*30*24)+(5,9*720*(40080/400*0,8*30*24)2) | 791
|  | (0,92*31*24)+(5,9*744*(60000/400*0,8*31*24)2) | 963
| Всего за год |  | 9488
| ИТОГО |  | 64280
Приказ от 4 октября 2005 года № 267 Министерства промышленности и энергетики РФ